## Sheet1
陆河县用户水龙头水质监测信息公开表（ 2022年第四季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不合格指标监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 河田镇人民北路14号 | 陆河县供水公司 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022.11.21 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、余氯、 | 所检指标全部合格
2 | 河田镇河田小学 | 陆河县供水公司 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022.11.21 |  | 所检指标全部合格
3 | 河田镇一洲幼儿园 | 陆河县供水公司 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022.11.21 |  | 所检指标全部合格
4 | 河田镇城南小学 | 陆河县供水公司 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022.11.21 |  | 所检指标全部合格
5 | 河田镇职业技术学校 | 陆河县供水公司 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022.11.21 |  | 所检指标全部合格
6 | 河田镇疾控中心公租房 | 陆河县供水公司 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022.11.21 |  | 所检指标全部合格
7 | 河田镇朝阳北大街31号 | 陆河县供水公司 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022.11.21 |  | 所检指标全部合格
8 | 河田镇螺河小区门卫室 | 陆河县供水公司 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022.11.21 |  | 所检指标全部合格
9 | 河田镇人民南路11号 | 陆河县供水公司 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022.11.21 |  | 所检指标全部合格
10 | 河田镇陆兴幼儿园 | 陆河县供水公司 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022.11.21 |  | 所检指标全部合格
11 | 河田镇布金村委 | 布金水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022.11.21 |  | 所检指标全部合格
12 | 河田镇宝金小学 | 宝金水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022.11.21 |  | 所检指标全部合格
13 | 水唇镇人民政府 | 石下坝水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022.11.21 |  | 所检指标全部合格
14 | 水唇镇水唇中学 | 石下坝水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022.11.21 |  | 所检指标全部合格
15 | 水唇镇吉龙小学 | 南方口水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022.11.21 |  | 所检指标全部合格
16 | 水唇镇客家民俗馆 | 石船水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022.11.21 |  | 检出细菌总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、浑浊度、余氯不达标，其余指标合格 | 细菌总数检测值180cfu/ML，总大肠菌群检测值79MPN/100mL，大肠埃希氏菌检测值8MPN/100mL，浑浊度1.95NTU，标准值不得超过1NTU,余氯检出值为：0mg/L,标准值为≥0.05mg/L。 | 建议水质消毒净化，煮沸后饮用
17 | 东坑镇东坑小学 | 东坑水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022.11.21 |  | 检出细菌总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、浑浊度、余氯不达标，其余指标合格 | 细菌总数检测值320cfu/ML，总大肠菌群检测值49MPN/100mL，大肠埃希氏菌检测值8MPN/100mL，浑浊度2.12NTU，余氯检出值为：0mg/L。 | 建议水质消毒净化，煮沸后饮用
18 | 东坑镇大溪小学 | 大溪水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022.11.21 |  | 所检指标全部合格
19 | 螺溪镇兆田村委 | 螺溪水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022.11.21 |  | 所检指标全部合格
20 | 螺溪镇欧田小学 | 螺溪水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022.11.21 |  | 所检指标全部合格
21 | 螺溪镇欧西小学 | 鹅公岭水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022.11.21 |  | 所检指标全部合格
22 | 南万镇万中村委 | 万中水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022.11.22 |  | 所检指标全部合格
23 | 南万镇南万中学 | 万全水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022.11.22 |  | 所检指标全部合格
24 | 上护镇人民政府 | 新源水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022.11.23 |  | 所检指标全部合格
25 | 上护镇硁头小学 | 自建水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022.11.23 |  | 所检指标全部合格
26 | 上护镇樟河村委 | 樟河水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022.11.23 |  | 所检指标全部合格
27 | 新田镇新田中学 | 新溪水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022.11.23 |  | 所检指标全部合格
28 | 新田镇人民政府 | 新溪水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022.11.23 |  | 所检指标全部合格
29 | 新田镇湖坑村委 | 湖坑水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022.11.23 |  | 所检指标全部合格
30 | 河口镇河口中学 | 北二水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022.11.23 |  | 所检指标全部合格
31 | 河口镇人民政府 | 新石马水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022.11.23 |  | 所检指标全部合格
32 | 河口镇对门村委 | 东升水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022.11.23 |  | 所检指标全部合格
33 | 河口镇宝社村 | 西湖水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022.11.23 |  | 所检指标全部合格